## HDV
SEGMENTY VARIANTA 2
ČÍSLO SEGMENTU | FUNKČNÍ PLOCHA | CELKOVÁ PLOCHA SEGMENTU | PLOCHY KOMUNIKACÍ [m²] |  |  |  | ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUDOVAMI | PLOCHY PRO ZELEŇ A MZI | Délka trubních vedení |  |  | ČÍSLO SEGMENTU | FUNKČNÍ PLOCHA | REGULOVANÝ ODTOK |  |  | RETENČNÍ OBJEM | DOBA PRÁZDNĚNÍ RETENČNÍHO OBJEKTU |  | PLOCHA PROPUSTNÝCH PARKOVIŠŤ | PLOCHA TRAVNATÝCH VSAKOVACÍCH PRŮLEHŮ | POZNÁMKA
|  |  | KOMUNIKACE | PARKOVACÍ STÁNÍ | CHODNÍK | V SEGMENTU CELKEM |  |  | Vodovod | Splašková kanalizace | Dešťová kanalizace |  |  | koficient členitosti zástavby | specifický odtok | odtokové množství
|  | [m²] | [m²] | [m²] | [m²] | [m²] | [m²] | [m²] | [m] | [m] | [m] |  |  | [ - ] | [l/s] | [l/s] | [m3] | [h] | [min] | [m²] | [m²]
VK1 | PV/SM | 4258 | 2049 | 809 | 1400 | 4258 | 0 | 0 | 342 | 418 | 411 | VK1 | PV/SM | 4 | 1.2774 | 5.1096 | 120 | 13 | 48.6394 | 650 | 0 | VK1
1 | SM | 29123 | 888 | 1596 | 2635 | 5119 | 10058 | 13946 |  |  |  | 1 | SM | 2 | 8.7369 | 17.4738 | 335 | 11 | 4.3016 | 1280 | 630 | 1
VK2 | VD | 1981 | 661 | 896 | 424 | 1981 | 0 | 0 | 109 | 103 | 109 | VK2 | VD | 3 | 0.5943 | 1.7829 | 85 | 13 | 51.2818 | 720 | 0 | VK2
2 | VD | 8000 | 1048 | 425 | 837 | 2310 | 3145 | 2545 |  |  |  | 2 | VD | 2 | 2.4 | 4.8 | 110 | 13 | 53.7699 | 340 | 245 | 2
3 | VD | 22748 | 395 | 245 | 150 | 790 | 9021 | 12937 |  |  |  | 3 | VD | 2 | 6.8244 | 13.6488 | 485 | 12 | 31.3522 | 0 | 625 | 3
VK3 | PV/VL | 17935 | 10759 | 1891 | 5284 | 17934 | 0 | 1 | 1386 | 1471 | 1506 | VK3 | PV/VL | 5 | 5.3802 | 26.901 | 405 | 14 | 39.4702 | 1515 | 325 | VK3
4 | VL | 31720 | 4363 | 4980 | 3193 | 12536 | 17825 | 1359 |  |  |  | 4 | VL | 2 | 9.516 | 19.032 | 1130 | 19 | 38.7577 | 3985 | 565 | 4
VK4 | VL | 2874 | 1650 | 177 | 1047 | 2874 | 0 | 0 | 207 | 202 | 212 | VK4 | VL | 2 | 0.8622 | 1.7244 | 50 | 14 | 27.9866 | 145 | 90 | VK4
5 | VL | 23205 | 2571 | 2109 | 1798 | 6478 | 9798 | 6929 |  |  |  | 5 | VL | 2 | 6.9615 | 13.923 | 475 | 14 | 32.6781 | 1690 | 495 | 5
7 | VL | 30330 | 2180 | 3172 | 3676 | 9028 | 15900 | 5402 |  |  |  | 7 | VL | 2 | 9.099 | 18.198 | 780 | 17 | 7.304 | 2540 | 745 | 7
VK5 | NL/VL | 2210 | 1714 | 0 | 496 | 2210 | 0 | 0 | 412 | 98 | 248 | VK5 | NL/VL | 3 | 0.663 | 1.989 | 55 | 16 | 45.2188 | 0 | 155 | VK5
8 | VL | 14303 | 0 | 342 | 498 | 840 | 1825 | 11638 |  |  |  | 8 | VL | 1.5 | 4.2909 | 6.4363 | 175 | 6 | 27.3583 | 0 | 185 | 8
6 | VL | 72952 | 6065 | 4097 | 1557 | 11719 | 32524 | 28709 |  |  |  | 6 | VL | 3 | 21.8856 | 65.6568 | 1000 | 13 | 31.6 | 3280 | 2075 | 6
CELKEM |  | 261639 | 34343 | 20739 | 22995 | 78077 | 100096 | 83466 | 2456 | 2292 | 2486 | CELKEM |  | - | 78.4914 | 196.6757 | 5205 | 175 | 439.7186 | 16145 | 6135
Ing. Jiří Vítek | [9 empty] | 2024-11-20 |  | Ing. Jiří Vítek | [7 empty] | 2024-11-20
jednatel JVPROJEKT VH s.r.o. | [11 empty] | jednatel JVPROJEKT VH s.r.o.

## VK1_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | VK1
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 2049 | 1434.3
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 1400 | 700
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 809 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 4258 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2134.3 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.50124 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 647.2 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 1.2774 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 9.4187 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 1.2774 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 28.2458
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 35.9086
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 36.6176
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 35.3795
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 31.5127
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 25.6988
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 11.5676
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 0
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 36.6176 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[12 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[6 empty] | Plocha roštů Avsak,P = |  |  |  | 610.2933 | m2 | Střední délka průlehu | 435.9238 | Vnější délka průlehu | 436.0438 | Vnitřní délka průlehu | 435.8038
[12 empty] | Střední plocha průlehu | 610.2933 | Vnější plocha průlehu | 662.7866 | Vnitřní plocha průlehu | 557.8289
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 3.4972 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 650 | m2
[6 empty] | Plocha průlehů je |  |  |  | 0 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.28 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 97.6579
| 15 | 18.4 | 73.6 | 158.8199
| 20 | 19.7 | 59.1 | 196.7502 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 255.8278 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 325 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 291.6366 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 385.1144 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 333.3265
| 120 | 28.6 | 14.3 | 385.1144 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 32.3496 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 384.961
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 332.0059 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 107.832 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 268.792 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 201.8593
| 720 | 37.8 | 3.15 | 126.3203 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 120 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 13 | 48.6394
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## VK2_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | VK2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 661 | 462.7
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 424 | 212
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 896 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 1981 | m2 | celková plocha
| Ared : | 674.7 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.34059 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 716.8 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 0.5943 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.382 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.5943 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 11.1829
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 12.0686
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 9.4756
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 5.9086
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 0
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 0
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 0
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 0
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 12.0686 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[12 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[6 empty] | Plocha roštů Avsak,P = |  |  |  | 201.1433 | m2 | Střední délka průlehu | 143.6738 | Vnější délka průlehu | 143.7938 | Vnitřní délka průlehu | 143.5538
[12 empty] | Střední plocha průlehu | 201.1433 | Vnější plocha průlehu | 218.5666 | Vnitřní plocha průlehu | 183.7489
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 3.3543 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 720 | m2
[6 empty] | Plocha průlehů je |  |  |  | 0 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.22 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 65.1846
| 10 | 16.4 | 98.4 | 156.7937
| 15 | 18.4 | 73.6 | 195.6378
| 20 | 19.7 | 59.1 | 219.6815 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 257.0457 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 360 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 279.5815 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 336.9158 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 305.5836
| 120 | 28.6 | 14.3 | 336.9158 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 22.2364 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 334.1268
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 298.9859 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 74.1215 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 258.3384 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 216.2054
| 720 | 37.8 | 3.15 | 169.5929 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 85 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 51.6337
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 13 | 51.2818
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## VK3_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | VK3
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 10759 | 7531.3
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 5284 | 2642
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 1891 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 17934 | m2 | celková plocha
| Ared : | 10173.3 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.56726 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 1512.8 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 5.3802 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 39.67 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 5.3802 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 127.7186
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 168.96
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 180.9862
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 184.8322
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 186.681
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 180.3495
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 157.1691
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 61.9185
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 186.681 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 90 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 96.681 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 1071.4286 | Vnější délka průlehu | 1071.5486 | Vnitřní délka průlehu | 1071.3086
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 1500 | m2 | Střední plocha průlehu | 1500 | Vnější plocha průlehu | 1628.7538 | Vnitřní plocha průlehu | 1371.275
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 6.7822 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 1515 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 325 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.5 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 11.5964
| 15 | 18.4 | 73.6 | 156.2053
| 20 | 19.7 | 59.1 | 246.2082 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 386.9559 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 757.5 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 473.0427 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 728.2047 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 574.9105
| 120 | 28.6 | 14.3 | 708.3596 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 109.2307 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 728.2047
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 616.3466 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 364.1024 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 473.8458 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 316.5841
| 720 | 37.8 | 3.15 | 131.8704 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 405 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 14 | 39.4702
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## VK4_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | VK4
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 1650 | 1155
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 1047 | 523.5
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 177 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 2874 | m2 | celková plocha
| Ared : | 1678.5 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.58403 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 141.6 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 0.8622 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 6.3573 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.8622 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 20.5972
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 27.7256
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 30.3038
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 31.608
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 33.3062
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 33.7303
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 32.9405
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 26.5669
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 7.9952
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 33.7303 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 8 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 25.7303 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 95.2381 | Vnější délka průlehu | 95.3581 | Vnitřní délka průlehu | 95.1181
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 133.3333 | m2 | Střední plocha průlehu | 133.3333 | Vnější plocha průlehu | 144.9443 | Vnitřní plocha průlehu | 121.7512
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 12.5887 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 145 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 90 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 0
| 20 | 19.7 | 59.1 | 6.041 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 24.3002 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 72.5 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 35.4675 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 68.5109 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 48.6814
| 120 | 28.6 | 14.3 | 65.9951 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 12.332 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 68.5109
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 53.761 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 41.1065 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 34.8761 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 13.9202
| 720 | 37.8 | 3.15 | 0 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 50 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 14 | 27.9866
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## VK5_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | VK5
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 1714 | 1199.8
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 496 | 248
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 2210 | m2 | celková plocha
| Ared : | 1447.8 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.65511 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 154.7 | m2 | 7% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.2 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 0.663 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.8885 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.663 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 17.9095
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 23.9605
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 26.0052
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 26.9283
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 27.973
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 27.896
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 26.2997
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 17.9855
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 27.973 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[12 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.8 | Vnitřní šířka průlehu | 1
[6 empty] | Plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 139.865 | m2 | Střední délka průlehu | 99.9036 | Vnější délka průlehu | 100.3036 | Vnitřní délka průlehu | 99.5036
[12 empty] | Střední plocha průlehu | 139.865 | Vnější plocha průlehu | 180.5464 | Vnitřní plocha průlehu | 99.5036
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 10.3514 | Navržená plocha průlehů je dostatečná |  |  |  | 155 | m2
[6 empty] | Plocha propustných parkovišť je |  |  |  | 0 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.5 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 6.0904
| 20 | 19.7 | 59.1 | 18.5966
| 30 | 21.8 | 43.6 | 38.2247
| 40 | 23.2 | 34.8 | 50.3558 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 91.6081 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 64.9733
| 120 | 28.6 | 14.3 | 85.1882 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 13.7412 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 91.6081
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 79.8022 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 45.8041 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 63.6396 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 45.308
| 720 | 37.8 | 3.15 | 23.0763 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 55 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 2 | 13.3333
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 16 | 45.2188
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S1_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 1
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 10058 | 10058
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 888 | 621.6
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 2635 | 1317.5
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 13946 | 1394.6
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 1596 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 29123 | m2 | celková plocha
| Ared : | 13391.7 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.45983 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 1276.8 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 8.7369 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 64.4201 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 8.7369 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 164.9792
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 221.4114
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 241.1724
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 250.6654
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 262.3173
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 263.7012
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 253.2674
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 189.6951
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 15.6114
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 263.7012 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 75 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 188.7012 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 892.8571 | Vnější délka průlehu | 892.9771 | Vnitřní délka průlehu | 892.7371
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 1250 | m2 | Střední plocha průlehu | 1250 | Vnější plocha průlehu | 1357.3253 | Vnitřní plocha průlehu | 1142.7035
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 10.7134 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 1280 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 630 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 0
| 20 | 19.7 | 59.1 | 81.8603 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 223.0275 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 640 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 307.0609 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 506.0578 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 401.6794
| 120 | 28.6 | 14.3 | 506.0578 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 91.0904 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 458.0494
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 273.4704 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 303.6347 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 58.0002 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 0 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 335 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 11 | 4.3016
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S2_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 3145 | 3145
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 1048 | 733.6
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 837 | 418.5
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 2545 | 254.5
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 425 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 8000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 4551.6 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.56895 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 340 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 2.4 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 17.696 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 2.4 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 55.66
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 75.1222
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 82.3554
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 86.1645
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 91.3369
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 93.0851
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 92.1792
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 78.6998
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 36.0878
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 93.0851 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 20 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 73.0851 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 238.0952 | Vnější délka průlehu | 238.2152 | Vnitřní délka průlehu | 237.9752
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 333.3333 | m2 | Střední plocha průlehu | 333.3333 | Vnější plocha průlehu | 362.0872 | Vnitřní plocha průlehu | 304.6083
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 13.6548 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 340 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 245 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 0
| 20 | 19.7 | 59.1 | 2.2115 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 51.0324 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 170 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 80.7947 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 164.7581 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 115.8088
| 120 | 28.6 | 14.3 | 160.8641 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 29.6565 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 164.7581
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 122.3581 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 98.8549 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 68.9471 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.0669
| 720 | 37.8 | 3.15 | 0 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 110 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 13 | 53.7699
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S3_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 3
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 9021 | 9021
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 395 | 276.5
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 150 | 75
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 12937 | 1293.7
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 245 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 22748 | m2 | celková plocha
| Ared : | 10666.2 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.46889 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 2274.8 | m2 | 10% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.3 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 6.8244 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 50.3186 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 6.8244 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 136.9369
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 178.1104
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 186.9314
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 186.6937
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 179.7478
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 163.7432
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 120.0871
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 0
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 186.9314 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[12 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 2 | Vnitřní šířka průlehu | 0.8
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 17.0659 | Potřebná plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 625 | m2
[6 empty] | Plocha propustných parkovišť je |  |  |  | 0 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 117.6171
| 15 | 18.4 | 73.6 | 249.604
| 20 | 19.7 | 59.1 | 331.2127
| 30 | 21.8 | 43.6 | 458.2558
| 40 | 23.2 | 34.8 | 534.8854 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 730.0954 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 623.3216
| 120 | 28.6 | 14.3 | 730.0954 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 131.4172 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 716.2694
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 580.8803 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 438.0573 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 417.2211 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 239.9056
| 720 | 37.8 | 3.15 | 36.827 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 485 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 3 | 20
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 12 | 31.3522
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S4_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 17825 | 17825
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 4363 | 3054.1
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 3193 | 1596.5
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 1359 | 135.9
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 4980 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 31720 | m2 | celková plocha
| Ared : | 22611.5 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.71285 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 3984 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 9.516 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 70.1646 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 9.516 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 286.6064
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 376.4062
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 399.7172
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 404.4114
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 400.5019
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 377.9756
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 308.9871
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 43.5113
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 404.4114 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 235 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 169.4114 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 2797.619 | Vnější délka průlehu | 2797.739 | Vnitřní délka průlehu | 2797.499
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 3916.6667 | m2 | Střední plocha průlehu | 3916.6667 | Vnější plocha průlehu | 4252.5634 | Vnitřní plocha průlehu | 3580.7988
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 5.7731 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 3985 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 565 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 144.4551
| 15 | 18.4 | 73.6 | 423.2832
| 20 | 19.7 | 59.1 | 598.5648 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 874.7471 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 1992.5 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 1047.2729 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 1710.7503 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 1258.9554
| 120 | 28.6 | 14.3 | 1567.0193 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 307.935 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 1710.7503
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 1598.1564 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 1026.4502 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 1421.3287 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 1210.6348
| 720 | 37.8 | 3.15 | 941.5047 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 1130 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 201.3741
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 19 | 38.7577
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S5_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 9798 | 9798
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 2571 | 1799.7
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 1798 | 899
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 6929 | 692.9
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 2109 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 23205 | m2 | celková plocha
| Ared : | 13189.6 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.56839 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 1687.2 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 6.9615 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 51.3295 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 6.9615 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 164.3799
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 218.6715
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 235.7711
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 242.457
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 248.3902
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 243.9098
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 221.5597
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 121.7805
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 248.3902 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 100 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 148.3902 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 1190.4762 | Vnější délka průlehu | 1190.5962 | Vnitřní délka průlehu | 1190.3562
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 1666.6667 | m2 | Střední plocha průlehu | 1666.6667 | Vnější plocha průlehu | 1809.7062 | Vnitřní plocha průlehu | 1523.6559
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 7.9138 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 1690 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 495 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 105.722
| 20 | 19.7 | 59.1 | 201.1568 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 350.4328 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 845 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 441.7435 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 712.4598 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 549.8132
| 120 | 28.6 | 14.3 | 691.522 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 128.2428 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 712.4598
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 592.2604 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 427.4759 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 438.2494 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 267.2982
| 720 | 37.8 | 3.15 | 65.5556 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 475 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 14 | 32.6781
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S7_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 15900 | 15900
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 2180 | 1526
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 3676 | 1838
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 5402 | 540.2
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 3172 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 30330 | m2 | celková plocha
| Ared : | 19804.2 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.65296 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 2537.6 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 9.099 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 67.09 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 9.099 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 246.8354
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 328.3415
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 353.9931
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 364.0055
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 372.8592
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 366.0738
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 332.3952
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 182.2075
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 372.8592 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 150 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 222.8592 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 1785.7143 | Vnější délka průlehu | 1785.8343 | Vnitřní délka průlehu | 1785.5943
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 2500 | m2 | Střední plocha průlehu | 2500 | Vnější plocha průlehu | 2714.4681 | Vnitřní plocha průlehu | 2285.5607
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 7.9217 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 2540 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 745 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 166.477
| 20 | 19.7 | 59.1 | 312.0455 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 540.7065 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 1270 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 682.3009 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 1175.1575 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 853.4848
| 120 | 28.6 | 14.3 | 1092.6113 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 211.5283 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 1175.1575
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 1043.817 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 705.0945 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 859.8775 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 648.7755
| 720 | 37.8 | 3.15 | 389.8016 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 780 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 17 | 7.304
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S8_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 3
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 1825 | 1825
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 498 | 249
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 11638 | 1163.8
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 342 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 14303 | m2 | celková plocha
| Ared : | 3237.8 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.22637 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 1430.3 | m2 | 10% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.3 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 4.2909 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 31.6382 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 4.2909 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 44.8231
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 55.1023
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 53.7113
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 49.0526
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 37.4011
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 22.4819
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 0
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 0
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 0
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 55.1023 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[12 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 2 | Vnitřní šířka průlehu | 0.8
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 17.5016 | Potřebná plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 185 | m2
[6 empty] | Plocha propustných parkovišť je |  |  |  | 0 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 104.7141
| 15 | 18.4 | 73.6 | 149.2319
| 20 | 19.7 | 59.1 | 175.5822
| 30 | 21.8 | 43.6 | 215.2494
| 40 | 23.2 | 34.8 | 236.7518 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 258.7736 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 256.4342
| 120 | 28.6 | 14.3 | 258.7736 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 46.5793 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 183.521
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 67.0695 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 155.2642 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 0 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 0 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 175 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 3 | 20
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 6 | 27.3583
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## S6_ZP-RP
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [11 empty] | TYP 1: Do rýhy jsou zaústěny pouze srážkové vody z průlehu. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
SOLO Sušice – odkanalizování, odvodnění a zásobování pitnou vodou
| ČÍSLO SEGMENTU |  | 2
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | Sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 32524 | 32524
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 6065 | 4245.5
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 1557 | 778.5
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 28709 | 2870.9
| parkoviště TTE rošty |  |  |  | do 1% | 0 |  | 4097 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 72952 | m2 | celková plocha
| Ared : | 40418.9 | m2 | celková redukovaná plocha
| Ψ : | 0.55405 | - | Průměrný odtokový součinitel
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 3277.6 | m2 | 80% | navržená plocha průlehu, nebo propustného parkoviště z TTE roštů
| hp : | 0.06 | m | hloubka průlehu/roštu TTE
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9011
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy - BOXY
|  | 14 Tábor |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 21.8856 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 158 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 161.3698 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 21.8856 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 396.6667 | 495.4063
| 10 | 16.4 | 98.4 | 273.3333 | 667.4586
| 15 | 18.4 | 73.6 | 204.4444 | 730.2696
| 20 | 19.7 | 59.1 | 164.1667 | 762.493
| 30 | 21.8 | 43.6 | 121.1111 | 805.0917
| 40 | 23.2 | 34.8 | 96.6667 | 817.1028
| 60 | 25.1 | 25.1 | 69.7222 | 801.7982
| 120 | 28.6 | 14.3 | 39.7222 | 659.7519
| 240 | 32.4 | 8.1 | 22.5 | 235.8306
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 15.9259 | 0
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 12.4653 | 0
| 600 | 37.1 | 3.71 | 10.3056 | 0
| 720 | 37.8 | 3.15 | 8.75 | 0
| 1080 | 40 | 2.2222 | 6.1728 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 4.838 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 2.9861 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 2.2801 | 0
[6 empty] | Navržený (potřebný) objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 817.1028 | m3 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[7 empty] | z toho na rošty TTE |  |  | 195 | m3 | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 1.52 | Vnitřní šířka průlehu | 1.28
[7 empty] | z toho do průlehů |  |  | 622.1028 | m3
[12 empty] | Střední délka průlehu | 2321.4286 | Vnější délka průlehu | 2321.5486 | Vnitřní délka průlehu | 2321.3086
[6 empty] | Potřebná plocha průlehu/roštů Avsak,P = |  |  |  | 3250 | m2 | Střední plocha průlehu | 3250 | Vnější plocha průlehu | 3528.7538 | Vnitřní plocha průlehu | 2971.275
| Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 12.4366 | Navržená plocha parkovišť je dostatečná |  |  |  | 3280 | m2
[6 empty] | Navržená plocha průlehů |  | o hloubce |  | 0.3 | m
[8 empty] | o ploše |  | 2075 | m2
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 1 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.6 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [m]
| 5 | 11.9 | 142.8 | 0
| 10 | 16.4 | 98.4 | 0
| 15 | 18.4 | 73.6 | 0
| 20 | 19.7 | 59.1 | 96.653 |  | Navržená šířka parkovišť |  |  |  | 2 | m
| 30 | 21.8 | 43.6 | 531.1599 |  | Navržená délka parkovišť |  |  |  | 1640 | m
| 40 | 23.2 | 34.8 | 795.4225 |  | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 1514.4827 | m
| 60 | 25.1 | 25.1 | 1105.012
| 120 | 28.6 | 14.3 | 1498.0435 |  | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 272.6069 | m3
| 240 | 32.4 | 8.1 | 1514.4827
| 360 | 34.4 | 5.7333 | 1118.0704 |  | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 908.6896 | m3
| 480 | 35.9 | 4.4875 | 623.952 |  | Navýšení objemu o rezervu |  |  |  | 10
| 600 | 37.1 | 3.71 | 81.5947
| 720 | 37.8 | 3.15 | 0 |  | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 1000 | m3
| 1080 | 40 | 2.2222 | 0
| 1440 | 41.8 | 1.7417 | 0
| 2880 | 51.6 | 1.075 | 0
| 4320 | 59.1 | 0.82083 | 0
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu s rýhou:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 0 | 40
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 13 | 31.6
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600.𝑄_𝑅−𝑉_𝑃/𝑡)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓_𝑟ýℎ𝑎 .𝑘_𝑉.𝑏_𝑅 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## data
Návrhové úhrny srážek dle Tab A.2 ČSN 75 9010
| 01 Brno | [5 empty] | 02 Bruntál |  | 03 Polička |  | 04 Kamýk nad Vltavou |  | 05 Klášterní Hradisko |  | 06 Mariánské lázně |  | 07 Mšeno |  | 08 Ostrava - Vítkovice |  | 09 Petrovice |  | 10 Pěčín |  | 11 Plzeň - Doudlevce |  | 12 Praha - Hostivař |  | 13 Seč |  | 14 Tábor |  | 15 Telč |  | 16 Bílá Třemešná |  | 17 Třebíč |  | 18 Uherské Hradiště |  | 19 Vsetín |  | 20 Vyškov - Brňany |  | 21 Znojmo |  | 22 Horské lokality
| Periodicita p [rok-1] | [5 empty] | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1] |  | Periodicita p [rok-1]
| 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
t [min] | hd [mm] | [5 empty] | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm] |  | hd [mm]
5 | 8 | 9.5 | 11.1 | 12.3 | 14 | 15 | 9.1 | 10.4 | 9.7 | 11.1 | 11.6 | 13.8 | 10 | 11.3 | 10.9 | 12.9 | 10.9 | 12.6 | 10.8 | 12.3 | 11.3 | 13 | 12.1 | 13.9 | 10.2 | 11.9 | 11.3 | 13.1 | 12.5 | 14.4 | 11.9 | 13.8 | 10.2 | 11.6 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 8.9 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 9.8 | 12.2 | 12.1 | 14 | 10.4 | 11.9
10 | 12.1 | 13.5 | 15.7 | 19.5 | 22.3 | 24.5 | 13.9 | 16.2 | 13.7 | 15.8 | 16.6 | 20 | 15.4 | 18 | 15.5 | 18.5 | 14.9 | 17.7 | 15.2 | 17.4 | 17.1 | 19.9 | 17.2 | 20 | 15 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 17.9 | 20.9 | 16.4 | 19.1 | 15.7 | 18.2 | 14 | 16.1 | 16.6 | 19.3 | 13.7 | 16 | 14 | 16 | 13.4 | 16.1 | 17.6 | 20.7 | 14.5 | 16.7
15 | 14.5 | 16.5 | 19.4 | 24.1 | 27.5 | 30.3 | 16.7 | 19.5 | 16 | 18.5 | 19.3 | 23 | 18.7 | 22.1 | 18.2 | 21.6 | 17.4 | 20.7 | 17.8 | 20.6 | 19.4 | 22.8 | 19.6 | 23 | 17.6 | 20.7 | 19.5 | 23.2 | 20.6 | 24.2 | 18.4 | 21.4 | 19.1 | 22.2 | 16.9 | 19.6 | 19.4 | 22.5 | 16.6 | 19.4 | 16.7 | 19.2 | 16.2 | 19.5 | 20.6 | 24.4 | 17 | 19.6
20 | 15.7 | 18.5 | 21.6 | 26.5 | 30.7 | 34.4 | 18.4 | 21.4 | 17.8 | 20.5 | 20.8 | 25 | 20.9 | 24.6 | 20.2 | 24 | 19.1 | 22.8 | 19.6 | 22.8 | 21.6 | 25 | 21.2 | 25.1 | 19.2 | 22.7 | 21.1 | 25.3 | 22.2 | 26.2 | 19.7 | 23.2 | 21.4 | 25.1 | 18.6 | 22 | 21.4 | 24.7 | 17.9 | 20.9 | 18.8 | 21.6 | 18.3 | 22.1 | 22.6 | 26.8 | 19.4 | 22.2
30 | 17.4 | 21.3 | 25.1 | 30.1 | 34.9 | 38.5 | 20.5 | 24.1 | 20.2 | 23.2 | 23 | 27.5 | 23.6 | 28.1 | 22.7 | 27.2 | 21.4 | 25.9 | 22.1 | 25.9 | 23.6 | 27.7 | 23.8 | 28.3 | 21.4 | 25.2 | 23.2 | 28.1 | 24.5 | 28.8 | 21.8 | 25.6 | 24.5 | 28.8 | 21.1 | 25 | 23.9 | 28.1 | 19.6 | 23 | 21.6 | 24.8 | 21.5 | 26.4 | 25.4 | 30.1 | 22.7 | 26.1
40 | 18.7 | 23.9 | 28.2 | 32.9 | 38.2 | 42.5 | 22.1 | 25.9 | 21.7 | 25.2 | 24.7 | 29.5 | 25.4 | 30.5 | 24.7 | 29.5 | 23.2 | 27.8 | 23.8 | 28.1 | 25.2 | 30 | 25.4 | 30.2 | 22.8 | 27.1 | 24.7 | 30.2 | 26.2 | 30.7 | 23.2 | 27.1 | 25.9 | 30.5 | 22.9 | 27.4 | 26.2 | 30.5 | 21 | 24.7 | 23.2 | 26.9 | 25.2 | 31.4 | 27.1 | 32.2 | 25.7 | 29.5
60 | 20.3 | 26.2 | 31 | 36 | 41.8 | 48.6 | 24.1 | 28.3 | 24.1 | 28 | 26.8 | 32.2 | 27.9 | 33.3 | 27.5 | 32.5 | 25.6 | 30.9 | 26.3 | 31.3 | 27.6 | 32.7 | 28 | 33.3 | 24.9 | 29.7 | 26.9 | 33.1 | 28.4 | 33.4 | 25.1 | 29.4 | 27.8 | 32.9 | 25.4 | 30.6 | 28.8 | 33.5 | 22.9 | 26.9 | 25.7 | 29.7 | 27.5 | 34 | 29.5 | 35.2 | 30 | 34.6
120 | 23.3 | 33.1 | 38.9 | 42.7 | 50 | 56.2 | 27.6 | 32.3 | 28.2 | 32.8 | 30.5 | 36.7 | 31.9 | 36.5 | 32 | 38 | 29.7 | 36 | 30.5 | 36.6 | 31.5 | 38.2 | 31.6 | 37.9 | 28.6 | 34.3 | 30.6 | 37.9 | 32.3 | 38 | 28.6 | 33.5 | 31 | 36.8 | 29.7 | 36 | 33 | 36 | 26 | 30.5 | 29.8 | 34.6 | 34.8 | 42.5 | 33.6 | 40.1 | 39.7 | 45.7
240 | 31.5 | 37.1 | 43.8 | 60.5 | 71 | 81.6 | 33.4 | 39.2 | 34.1 | 39.7 | 35 | 42.1 | 33.6 | 37.5 | 34.9 | 41.4 | 33.8 | 41.1 | 36.7 | 41.9 | 37.7 | 45.9 | 37.7 | 45.5 | 33 | 39.5 | 36.6 | 45.7 | 38.4 | 45.3 | 32.4 | 38 | 37.7 | 44.8 | 36.1 | 44.1 | 33.9 | 37 | 30.3 | 35.6 | 36.3 | 42.2 | 37.6 | 43.8 | 39 | 45.5 | 48.7 | 56.2
360 | 35.7 | 38.7 | 47.3 | 70.1 | 82.6 | 95.5 | 38.2 | 42.9 | 39.9 | 46 | 36.5 | 45 | 34.5 | 38.6 | 36 | 42.7 | 36.3 | 44.1 | 40.7 | 45 | 43.9 | 53.6 | 43.8 | 53 | 35.3 | 42.3 | 42.5 | 52 | 44 | 52.2 | 34.4 | 40.4 | 43.1 | 52.9 | 41.8 | 52.2 | 34.8 | 38.1 | 32.4 | 37.5 | 42.7 | 49.8 | 38.2 | 44.4 | 39.7 | 46.4 | 57.8 | 66.6
480 | 39.1 | 39.4 | 48.6 | 77.9 | 92.1 | 106.8 | 38.9 | 43.9 | 41.7 | 47.3 | 37.2 | 46 | 35.4 | 39.7 | 37.1 | 44 | 38 | 46.6 | 41.9 | 47.1 | 47.4 | 56.5 | 49.5 | 55.3 | 36.9 | 44.3 | 43.2 | 52.8 | 45.2 | 53.7 | 35.9 | 41.2 | 43.9 | 54.7 | 42.4 | 53.6 | 35.6 | 39.2 | 33.9 | 38.5 | 47.6 | 56.2 | 38.7 | 45 | 40.4 | 47.2 | 66.8 | 77
600 | 41.9 | 40.1 | 49.3 | 84.5 | 100.1 | 116.5 | 39.7 | 44.8 | 42.7 | 48.6 | 37.9 | 46.8 | 36.3 | 40.7 | 38.2 | 45.2 | 39 | 47.2 | 43.1 | 48.6 | 48.1 | 57.5 | 50.4 | 56.4 | 38.2 | 45.9 | 43.8 | 53.7 | 46.5 | 55.2 | 37.1 | 42 | 44.8 | 55.6 | 43 | 54.2 | 36.5 | 40.2 | 34.7 | 39.4 | 48.7 | 57.6 | 39.2 | 45.6 | 41.1 | 48 | 75.8 | 87.5
720 | 44.3 | 40.7 | 50 | 90.4 | 107.2 | 125.1 | 40.5 | 45.8 | 43.7 | 49.9 | 38.5 | 47.6 | 37.2 | 41.8 | 39.3 | 46.5 | 39.6 | 47.9 | 44.3 | 50.2 | 48.9 | 58.5 | 51.3 | 57.5 | 39 | 47.6 | 44.5 | 54.6 | 47.8 | 56.6 | 37.8 | 42.8 | 45.6 | 56.5 | 43.7 | 54.8 | 37.3 | 41.3 | 35.5 | 40.3 | 49.9 | 59 | 39.8 | 46.2 | 41.8 | 48.8 | 84.9 | 97.9
1080 | 50.3 | 42.7 | 52.2 | 104.8 | 124.8 | 146.4 | 42.9 | 48.6 | 46.8 | 53.9 | 40.6 | 49.9 | 39.9 | 45 | 42.6 | 50.4 | 41.4 | 50 | 47.9 | 54.8 | 51.2 | 61.5 | 53.9 | 60.8 | 41.2 | 50.3 | 46.4 | 57.2 | 51.6 | 61.1 | 40 | 45.3 | 48 | 59.1 | 45.6 | 56.7 | 39.9 | 44.5 | 37.9 | 43 | 53.3 | 63.3 | 41.4 | 48.1 | 43.9 | 51.3 | 99.1 | 122.5
1440 | 55.1 | 44.2 | 53.8 | 116.5 | 139 | 163.8 | 44.3 | 50.6 | 49 | 56.8 | 41.8 | 51.2 | 41.3 | 46.5 | 44.6 | 52.6 | 42.2 | 50.8 | 50.1 | 58.2 | 52.8 | 63.6 | 55.2 | 62.4 | 42.6 | 51.8 | 46.9 | 58.1 | 54.3 | 64.4 | 41.8 | 47.1 | 49.7 | 61.2 | 46.8 | 58.1 | 41.6 | 46.7 | 40 | 45.4 | 55.2 | 66 | 42.6 | 49.3 | 45 | 52.2 | 103.7 | 129.6
2880 | 68.3 | 53.9 | 63.9 | 150.1 | 180.2 | 214.5 | 56.7 | 64.6 | 64.3 | 75.5 | 52.7 | 63.6 | 56.1 | 64 | 61.5 | 73.1 | 52.3 | 62.5 | 68.7 | 80.5 | 63.9 | 78.5 | 69.6 | 81.2 | 53.6 | 66.6 | 58.9 | 73.5 | 72.6 | 85.5 | 51.6 | 59 | 61.6 | 72.9 | 56.7 | 67.3 | 54.4 | 62.4 | 50.6 | 57.4 | 73.3 | 87.7 | 50.5 | 58.3 | 56.8 | 66.6 | 155.7 | 200.5
4320 | 77.6 | 60.2 | 70.9 | 174.1 | 209.8 | 251.1 | 63.3 | 73.2 | 73.9 | 88.3 | 58.4 | 69.8 | 63 | 71.9 | 70.9 | 83.5 | 56.4 | 67.2 | 78.9 | 95.2 | 71 | 87.7 | 76.2 | 89.2 | 60.1 | 73.9 | 62.5 | 78.9 | 84.6 | 99.8 | 59.1 | 66.9 | 69.2 | 81.8 | 62.1 | 73.3 | 62.2 | 72.2 | 59.2 | 67.4 | 82.4 | 100 | 55.6 | 64 | 62.1 | 71.8 | 178.8 | 235.2
| Seznam srážkoměrných stanic |  |  |  | Periodicita |  |  | Součinitel charakterizující typ podloží dle ČSN 75 9010 | [6 empty] | Sklon svahu průlehu
| - |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
| 01 Brno |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 | [6 empty] | 2
| 02 Bruntál |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 2.5
| 03 Polička |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 3
| 04 Kamýk nad Vltavou |  |  |  | 0.05
| 05 Klášterní Hradisko |  |  |  | 0.02
| 06 Mariánské lázně |  |  |  | 0.01
07 Mšeno
08 Ostrava - Vítkovice
09 Petrovice
10 Pěčín
11 Plzeň - Doudlevce
12 Praha - Hostivař
13 Seč
14 Tábor
15 Telč
16 Bílá Třemešná
17 Třebíč
18 Uherské Hradiště
19 Vsetín
20 Vyškov - Brňany
21 Znojmo
22 Horské lokality
Návrhové úhrny srážek dle Truplových tabulek
periodicita | 0.5
doba trvání deště | 15-minut | l.s/ha
01 Brno |  | 161
02 Bruntál |  | 145
03 Polička |  | 142
04 Kamýk nad Vltavou |  | 161
05 Klášterní Hradisko |  | 161
06 Mariánské lázně |  | 153
07 Mšeno |  | 146
08 Ostrava - Vítkovice |  | 157
09 Petrovice |  | 166
10 Pěčín |  | 169
11 Plzeň - Doudlevce |  | 150
12 Praha - Hostivař |  | 164
13 Seč |  | 177
14 Tábor |  | 158
15 Telč |  | 166
16 Bílá Třemešná |  | 165
17 Třebíč |  | 170
18 Uherské Hradiště |  | 144
19 Vsetín |  | 151
20 Vyškov - Brňany |  | 140
21 Znojmo |  | 175
22 Horské lokality |  | 165
do 1%
1% až 5%
nad 5%
sklony | do 1% | 1% až 5% | nad 5%
střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) | 0.7 | 0.7 | 0.7
střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) | 0.9 | 0.9 | 0.9
střechy s nepropustnou horní vrstvou | 1 | 1 | 1
střechy o ploše větší než 10 000 m2 | 0.9 | 0.9 | 0.9
asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | 0.7 | 0.8 | 0.9
dlažby s pískovými spárami | 0.5 | 0.6 | 0.7
upravené štěrkové plochy | 0.3 | 0.4 | 0.5
neupravené a nezastavěné plochy | 0.2 | 0.25 | 0.3
komunikace ze zatravňovacích tvárnic | 0.2 | 0.3 | 0.4
sady, hřiště | 0.1 | 0.15 | 0.2
zatravněné plochy | 0.05 | 0.1 | 0.15

## Srážkoměrné stanice
Přehled doporučených srážkoměrných stanic (ČSN 759010)
1 | Brno | 6 | Mariánské Lázně | 11 | Plzeň-Doudlevce | 16 | Bílá Třemešná | 21 | Znojmo
2 | Bruntál | 7 | Mšeno | 12 | Praha-Hostivař | 17 | Třebíč | 22 | Horské lokality
3 | Polička | 8 | Ostrava-Vítkovice | 13 | Seč | 18 | Uherské Hradiště
4 | Kamýk nad Vltavou | 9 | Petrovice | 14 | Tábor | 19 | Vsetín
5 | Klášterní Hradisko | 10 | Pečín | 15 | Telč | 20 | Vyškov-Brňany

## Plošné vsakování
OBJEKT PLOŠNÉHO VSAKOVÁNÍ
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 150 | 45
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 150 | m2 | celková plocha
| Ared : | 45 | m2 | celková redukovaná plocha
| kv : | 0.0002 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| f : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku podle ČSN 75 9010
|  | 12 Praha - Hostivař |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| h: | 19.5 | mm | návrhová srážka s dobou trvání t = 15 min
| i: | 78 | mm/h | návrhová srážka s dobou trvání t = 15 min
| i: | 216.6667 | l/(s.ha) | návrhová srážka s dobou trvání t = 15 min
| kv ≥ | 4.3333e-05 | m/s | podmínka plošného vsakování
Krok 1 - Stanovení potřebné vsakovací plochy:
| Navržená plocha plošného vsakovacího zařízení Avsak = |  |  |  | 12.4468
𝐴_𝑣𝑠𝑎𝑘=𝐴_𝑟𝑒𝑑/((3,6.〖10〗^6.𝑘_𝑣)/(𝑓.𝑖)−1)

## Vsakovací průleh
VSAKOVACÍ PRŮLEH
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 150 | 45
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 150 | m2 | celková plocha
| Ared : | 45 | m2 | celková redukovaná plocha
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 4.5 | m2 | navržená plocha průlehu
| hp : | 0.3 | m | hloubka průlehu
| kv : | 1e-05 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| f : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku podle ČSN 75 9010
|  | 01 Brno |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 0.4635
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 0.65475
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 0.7965
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 0.88875
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 1.0139
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 1.129
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 1.2159
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 1.4765
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 1.5125
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 1.4297
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 1.3023
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 1.175
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 1.0427
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 0.65565
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 0.2439
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | -1.2199
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | -2.8521
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 1.5125 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[11 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 2 | Vnitřní šířka průlehu | 0.8
[6 empty] | Střední plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 5.0415 | Střední délka průlehu | 3.6011 | Vnější délka průlehu | 4.2011 | Vnitřní délka průlehu | 3.0011
[11 empty] | Střední plocha průlehu | 5.0415 | Vnější plocha průlehu | 8.4021 | Vnitřní plocha průlehu | 2.4009
[6 empty] | Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 8.9259
Krok 2 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího průlehu:
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
[6 empty] | Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  | 16 | 40
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇_𝑝𝑟=(𝑛/100 𝑉_𝑃)/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)

## Vsakovací průleh s rýhou (2)
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [10 empty] | TYP 2: Do rýhy jsou zaústěny kromě srážkových vod z průlehu také vody z jiného povodí. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je určena dle ČSN 75 9010 (obr. B.4).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
[7 empty] | Plochy příslušející průlehu |  | Plochy příslušející rýze
| Druh odvodňované plochy |  |  | Součinitel odtoku ψm |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2] | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
|  |  |  | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  | do 1% | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| ψ: | 1 | - | průměrný součinitel odtoku
| A : | 2000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2000 | m2 | redukovaná plocha příslušející vsakovacímu průlehu
| Ared : | 0 | m2 | redukovaná plocha příslušející podzemní rýze
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 200 | m2 | navržená plocha průlehu
| hp : | 0.3 | m | hloubka průlehu
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 7.5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9010
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy
|  | 01 Brno |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 3
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 0.6 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 161 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.508 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.5 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VP
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 19.4
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 26.7
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 31.8
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 34.7
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 37.86
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 40.58
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 39.64
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 36.82
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 9.62
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 0
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 0
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 0
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 0
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 0
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 0
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | 0
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | 0
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VP = |  |  |  | 40.58 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[11 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 2 | Vnitřní šířka průlehu | 0.8
[6 empty] | Střední plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 135.2667 | Střední délka průlehu | 96.619 | Vnější délka průlehu | 97.219 | Vnitřní délka průlehu | 96.019
[11 empty] | Střední plocha průlehu | 135.2667 | Vnější plocha průlehu | 194.4381 | Vnitřní plocha průlehu | 76.8152
[6 empty] | Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 14.7856
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy:
| bR : | 2 | m | šířka podzemní rýhy
| hR : | 0.3 | m | výška podzemní rýhy
| t | h | i | i | lprůleh | lrýha | lvsak,rostlá zem. | lReg, odtok | lR
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 116.1111 | 0 | 0.25 | 0.83333 | 0
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 165 | 0 | 0.5 | 1.6667 | 0
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 201.6667 | 0 | 0.75 | 2.5 | 0
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 226.1111 | 0 | 1 | 3.3333 | 0
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 260.3333 | 0 | 1.5 | 5 | 28.3889
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 292.1111 | 0 | 2 | 6.6667 | 58
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 320.2222 | 0 | 3 | 10 | 81.7778
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 404.5556 | 0 | 6 | 20 | 153.1111
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 453.4444 | 0 | 12 | 40 | 176
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 473 | 0 | 18 | 60 | 169.5556
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 481.5556 | 0 | 24 | 80 | 152.1111
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 490.1111 | 0 | 30 | 100 | 134.6667
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 497.4444 | 0 | 36 | 120 | 116
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 521.8889 | 0 | 54 | 180 | 62.4444
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 540.2222 | 0 | 72 | 240 | 2.7778
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | 658.7778 | 0 | 144 | 480 | 0
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | 735.7778 | 0 | 216 | 720 | 0
[6 empty] | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  |  | 176
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru rýhy VR = |  |  |  | 31.68
[6 empty] | Stavební objem podzemní rýhy = |  |  |  | 105.6
[6 empty] | Navýšení objemu (pořadavek BVK, a.s.) = |  |  |  | 10
[6 empty] | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  |  | 116.16
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění retenčního objektu:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 3 | 20
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 63 | 15.5029
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100 〖(𝑉〗_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)
𝑙_(𝑅,𝑟ýℎ𝑎)= 𝑙_𝑝𝑟ů𝑙𝑒ℎ+𝑙_𝑟ýℎ𝑎−𝑙_(𝑣𝑠𝑎𝑘, 𝑟𝑜𝑠𝑡𝑙á 𝑧𝑒𝑚)−𝑙_(𝑅𝑒𝑔_𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘)−𝑙_(𝑅,𝑝𝑟ů𝑙𝑒ℎ)

## Vsakovací průleh s rýhou (3)
VSAKOVACÍ PRŮLEH S RÝHOU A REGULOVANÝM ODTOKEM | [10 empty] | TYP 3: Do rýhy jsou zaústěny kromě srážkových vod z průlehu také vody z jiného povodí. Rýha se prázdní prostřednictvím škrceného odtoku a vsaku. Vsakovací plocha rýhy je volitelná (např. vsakovací šachty).
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
[7 empty] | Plochy příslušející průlehu |  | Plochy příslušející rýze
| Druh odvodňované plochy |  |  | Součinitel odtoku ψm |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2] | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
|  |  |  | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  | do 1% | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| ψ: | 1 | - | průměrný součinitel odtoku
| A : | 2000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2000 | m2 | redukovaná plocha příslušející vsakovacímu průlehu
| Ared : | 0 | m2 | redukovaná plocha příslušející podzemní rýze
|  | 0.1 |  | součinitel charakterizující typ podloží podle ČSN 75 9010
| Avsak,P : | 200 | m2 | navržená plocha průlehu
| Avsak,R : | 200 | m2 | vsakovací plocha rýhy
| hp : | 0.3 | m | hloubka průlehu
| kv,P : | 5e-05 | m/s | koeficient hydraulické vodivosti zeminy průlehu
| kv : | 7.5e-07 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| fpruleh : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku průlehu podle ČSN 75 9010
| f ryha: | 1 |  | součinitel bezpečnosti vsaku rýhy podle ČSN 75 9010
| m : | 0.3 |  | pórovitost výplně rýhy
|  | 01 Brno |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného regulovaného odtoku |  |  | 3
| qc : | 3 | l/(s.ha)
| Q: | 0.6 | l/s
| Ψ : | 0.14 | - | odtokový součinitel
|  | 161 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.508 | l/s
| Q : | 0.5 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.5 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu a rozměrů průlehu:
| t | h | i | i | VR,průleh
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 19.4
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 26.7
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 31.8
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 34.7
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 37.86
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 40.58
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 39.64
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 36.82
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 9.62
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 0
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 0
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 0
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 0
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 0
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 0
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | 0
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | 0
[6 empty] | Navržený objem retenčního prostoru průlehu VR,průleh = |  |  |  | 40.58 | Rozměry průlehu při sklonu svahů 1 : | 2
[11 empty] | Střední šířka průlehu | 1.4 | Vnější šířka průlehu | 2 | Vnitřní šířka průlehu | 0.8
[6 empty] | Střední plocha průlehu Avsak,P = |  |  |  | 135.2667 | Střední délka průlehu | 96.619 | Vnější délka průlehu | 97.219 | Vnitřní délka průlehu | 96.019
[11 empty] | Střední plocha průlehu | 135.2667 | Vnější plocha průlehu | 194.4381 | Vnitřní plocha průlehu | 76.8152
[6 empty] | Poměr mezi redukovanou a vsakovací plochou = |  |  |  | 14.7856
Krok 2 - Stanovení rozměrů podzemní rýhy: |  |  |  |  | PŘÍTOK Z POVODÍ |  | ODTOK DO RECIPIENTU
[5 empty] | Objem srážky nateklé do průlehu | Objem srážky nateklé/vsáknuté do rýhy | Objem srážky vsáknuté do rostlé zeminy | Objem srážky odteklý regulovaným odtokem | Celková bilance - Potřebný retenční objem rýhy
| t | h | i | i | Vprůleh | Vrýha | Vvsak,rostlá zemina | V0 | VR, rýha
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 20.9 | 0 | 0.045 | 0.15 | 0
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 29.7 | 0 | 0.09 | 0.3 | 0
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 36.3 | 0 | 0.135 | 0.45 | 0
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 40.7 | 0 | 0.18 | 0.6 | 0
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 46.86 | 0 | 0.27 | 0.9 | 5.11
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 52.58 | 0 | 0.36 | 1.2 | 10.44
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 57.64 | 0 | 0.54 | 1.8 | 14.72
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 72.82 | 0 | 1.08 | 3.6 | 27.56
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 81.62 | 0 | 2.16 | 7.2 | 31.68
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 85.14 | 0 | 3.24 | 10.8 | 30.52
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 86.68 | 0 | 4.32 | 14.4 | 27.38
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 88.22 | 0 | 5.4 | 18 | 24.24
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 89.54 | 0 | 6.48 | 21.6 | 20.88
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 93.94 | 0 | 9.72 | 32.4 | 11.24
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 97.24 | 0 | 12.96 | 43.2 | 0.5
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | 118.58 | 0 | 25.92 | 86.4 | 0
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | 132.44 | 0 | 38.88 | 129.6 | 0
| Navržený objem retenčního prostoru rýhy je VR = |  |  |  | 31.68 |  | Stavební objem podzemní rýhy je = |  |  | 105.6
[7 empty] | Navýšení objemu (pořadavek BVK, a.s.) = |  |  | 10
[7 empty] | Navýšený stavební objem podzemní rýhy je = |  |  | 116.16
Krok 3 - Stanovení doby prázdnění retenčního objektu:
| Doba prázdnění průlehu Tpr = |  |  |  | 3 | 20
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění celého retenčního objektu T = |  |  |  | 34 | 54.4928
. t
𝑉_𝑃= (𝑖 . ((𝐴_𝑟𝑒𝑑+𝐴_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ))/1000−3600 .𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃) ) . t
𝑇=(𝑛/100(𝑉_𝑃+𝑉_𝑅))/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑇_𝑃=𝑉_𝑃/𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑃)
𝑉_(𝑅,𝑟ýℎ𝑎)= 𝑉_𝑝𝑟ů𝑙𝑒ℎ+𝑉_𝑟ýℎ𝑎−𝑉_(𝑣𝑠𝑎𝑘, 𝑟𝑜𝑠𝑡𝑙á 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎)−𝑉_0−𝑉_(𝑅,𝑝𝑟ů𝑙𝑒ℎ)
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## Vsakovací rýha s reg. odtokem
VSAKOVACÍ RÝHA S REGULOVANÝM ODTOKEM
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 2000 | 2000
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 2000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2000 | m2 | celková redukovaná plocha
| kv : | 5e-06 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| f : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku podle ČSN 75 9010
| m : | 0.31 |  | pórovitost výplně rýhy
|  | 01 Brno |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.5 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 3
| qc : | 10 | l/(s.ha)
| Q: | 2 | l/s
| Ψ : | 0.14 | -
|  | 161 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.508 | l/s
| Q : | 0.2 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.2 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení rozměrů vsakovací rýhy:
| bR : | 2 | m | šířka vsakovací rýhy
| hR : | 1 | m | výška vsakovací rýhy
| t | h | i | i | lr
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m]
| 5 | 8 | 96 | 266.6667 | 25.6322
| 10 | 12.1 | 72.6 | 201.6667 | 38.6052
| 15 | 14.5 | 58 | 161.1111 | 46.0659
| 20 | 15.7 | 47.1 | 130.8333 | 49.6574
| 30 | 17.4 | 34.8 | 96.6667 | 54.5584
| 40 | 18.7 | 28.05 | 77.9167 | 58.1417
| 60 | 20.3 | 20.3 | 56.3889 | 62.07
| 120 | 23.3 | 11.65 | 32.3611 | 67.9098
| 240 | 31.5 | 7.875 | 21.875 | 84.6761
| 360 | 35.7 | 5.95 | 16.5278 | 88.8477
| 480 | 39.1 | 4.8875 | 13.5764 | 90.55
| 600 | 41.9 | 4.19 | 11.6389 | 90.6509
| 720 | 44.3 | 3.6917 | 10.2546 | 89.8427
| 1080 | 50.3 | 2.7944 | 7.7623 | 85.5024
| 1440 | 55.1 | 2.2958 | 6.3773 | 80.1034
| 2880 | 68.3 | 1.4229 | 3.9525 | 60.0235
| 4320 | 77.6 | 1.0778 | 2.9938 | 46.1429
[7 empty] | Vypočtená délka podzemní rýhy lR = |  |  | 90.6509
[7 empty] | Stavební objem podzemní rýhy VR = |  |  | 181.3018
[7 empty] | Objem zadržené vody = |  |  | 56.2036
Krok 2 - Stanovení doby prázdnění vsakovací rýhy:
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění vsakovací rýhy T = |  |  |  | 20 |  | 21.9735
𝑇=(𝑛/100 𝑉𝑅)/(𝑄_(𝑣𝑠𝑎𝑘,𝑅)+𝑄_𝑜 )
𝑙_𝑅=(𝑖.𝐴𝑟𝑒𝑑/1000−3600.𝑄_𝑅)/((𝑏_𝑅.ℎ_𝑅.𝑚)/𝑡+3600/𝑓.𝑘_𝑉.(𝑏_𝑅+ℎ_𝑅/2) )
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)

## Vsakovací rýha bez reg. odtoku
VSAKOVACÍ RÝHA BEZ REGULOVANÉHO ODTOKU
Výpočet podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 2000 | 2000
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 2000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2000 | m2 | celková redukovaná plocha
| Avsak : | 0.785 | m2 | vsakovací plocha vsakovacího zařízení
| kv : | 0.0001 | m/s | koeficient vsaku rostlé zeminy
| f : | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku podle ČSN 75 9010
|  | 01 Brno |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení:
| tc | h | hd | i | Vvz
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 9.5 | 114 | 316.6667 | 18.9882
| 10 | 13.5 | 81 | 225 | 26.9764
| 15 | 16.5 | 66 | 183.3333 | 32.9647
| 20 | 18.5 | 55.5 | 154.1667 | 36.9529
| 30 | 21.3 | 42.6 | 118.3333 | 42.5294
| 40 | 23.9 | 35.85 | 99.5833 | 47.7058
| 60 | 26.2 | 26.2 | 72.7778 | 52.2587
| 120 | 33.1 | 16.55 | 45.9722 | 65.9174
| 240 | 37.1 | 9.275 | 25.7639 | 73.6348
| 360 | 38.7 | 6.45 | 17.9167 | 76.5522
| 480 | 39.4 | 4.925 | 13.6806 | 77.6696
| 600 | 40.1 | 4.01 | 11.1389 | 78.787
| 720 | 40.7 | 3.3917 | 9.4213 | 79.7044
| 1080 | 42.7 | 2.3722 | 6.5895 | 82.8566
| 1440 | 44.2 | 1.8417 | 5.1157 | 85.0088
| 2880 | 53.9 | 1.1229 | 3.1192 | 101.0176
| 4320 | 60.2 | 0.83611 | 2.3225 | 110.2264
| Navržený objem vsakovacího zařízení Vvz = |  |  |  |  | 110.2264
Krok 2 - Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení:
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr = |  |  |  | 780 | 5.2654
𝑉_𝑉𝑍= (ℎ_𝑑.〖 𝐴〗_𝑟𝑒𝑑)/1000−1/𝑓.𝑘_𝑣.𝐴_𝑣𝑠𝑎𝑘.𝑡_𝑐.60
𝑇_𝑝𝑟=(𝑛/100 𝑉_𝑉𝑍)/𝑄_𝑣𝑠𝑎𝑘

## Retence s reg. odtokem
RETENČNÍ OBJEKT S REGULOVANÝM ODTOKEM
Výpočet podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Název akce:
NÁZEV AKCE
ÚSEK
Vstupní data a návrhové parametry:
| Druh odvodňované plochy |  |  |  | Součinitel odtoku |  | Označení povodí | Plocha [m2] | Redukovaná plocha [m2]
[5 empty] | sklon | ψm
| střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační) *) |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě *) |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| střechy s nepropustnou horní vrstvou |  |  |  | do 1% | 1 |  | 2000 | 2000
| střechy o ploše větší než 10 000 m2 |  |  |  | do 1% | 0.9 |  | 0 | 0
| asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár |  |  |  | do 1% | 0.7 |  | 0 | 0
| dlažby s pískovými spárami |  |  |  | do 1% | 0.5 |  | 0 | 0
| upravené štěrkové plochy |  |  |  | do 1% | 0.3 |  | 0 | 0
| neupravené a nezastavěné plochy |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| komunikace ze zatravňovacích tvárnic |  |  |  | do 1% | 0.2 |  | 0 | 0
| sady, hřiště |  |  |  | do 1% | 0.1 |  | 0 | 0
| zatravněné plochy |  |  |  | do 1% | 0.05 |  | 0 | 0
*) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
| A : | 2000 | m2 | celková plocha
| Ared : | 2000 | m2 | celková redukovaná plocha
|  | 12 Praha - Hostivař |  | příslušná srážkoměrná stanice podle ČSN 75 9010
| p : | 0.2 | rok-1 | návrhová periodicita srážky pro dimenzování
| Určení povoleného odtoku |  |  | 1
| qc : | 3 | l/(s.ha) | specifický přípustný odtok
| Q: | 0.6 | l/s
| Ψ : | 0.14 | -
|  | 164 | l/s/ha | návrhový 15-minutový déšt, p=0.5
| Q: | 4.592 | l/s
| Q : | 1.07 | l/s | povolený odtok
| Qo : | 0.6 | l/s | regulovaný odtok (min. 0,5 l/s)
Krok 1 - Stanovení retenčního objemu:
| t | h | i | i | V
| [min] | [mm] | [mm/h] | [l/(s.ha)] | [m3]
| 5 | 11.3 | 135.6 | 376.6667 | 22.42
| 10 | 16.5 | 99 | 275 | 32.64
| 15 | 19.5 | 78 | 216.6667 | 38.46
| 20 | 21.1 | 63.3 | 175.8333 | 41.48
| 30 | 23.2 | 46.4 | 128.8889 | 45.32
| 40 | 24.7 | 37.05 | 102.9167 | 47.96
| 60 | 26.9 | 26.9 | 74.7222 | 51.64
| 120 | 30.6 | 15.3 | 42.5 | 56.88
| 240 | 36.6 | 9.15 | 25.4167 | 64.56
| 360 | 42.5 | 7.0833 | 19.6759 | 72.04
| 480 | 43.2 | 5.4 | 15 | 69.12
| 600 | 43.8 | 4.38 | 12.1667 | 66
| 720 | 44.5 | 3.7083 | 10.3009 | 63.08
| 1080 | 46.4 | 2.5778 | 7.1605 | 53.92
| 1440 | 46.9 | 1.9542 | 5.4282 | 41.96
| 2880 | 58.9 | 1.2271 | 3.4086 | 14.12
| 4320 | 62.5 | 0.86806 | 2.4113 | -30.52
| Navržený objem retenčního prostoru V = |  |  |  | 72.04
Krok 2 - Stanovení doby prázdnění retenčního objektu:
| n: | 100 | % | Podíl retenčního objemu pro výpočet doby prázdnění:
| Doba prázdnění retenčního objektu T = |  |  |  | 33.3519
V . t
V = ((𝑖 . 𝐴_𝑟𝑒𝑑)/1000−3600 .𝑄_𝑜 ) . t
𝑇=(𝑛/100 𝑉)/𝑄_𝑜
a) Plošný specifický odtok z 1 ha
b) Dle odtokového součinitele
c) Jiný (zadáno ručně)